## Лист1
Сводная информация о вводе, выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства за 2022 год (согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №24 от 21.01. 2004г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»)
месяц | дата | объект | примечание
январь | с 10:15 20.01.2022 г. по 16:15 20.01.2022 г. | ТП-128 ИП Касьянова Е.Г. | Аварийно отключилась ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС "Смышляевка-тяговая" от ТО (питание ТП-128). (Короткое замыкание в проходном изоляторе 10 кВ ф "В" ТП-128).
| с 13:20 28.01.2022 г. по 23:35 28.01.2022 г. | КЛ-10 кВ Ф-19 ПС 220 кВ "Кировская" ("Ввод № 2" РП-29 АО "Завод ЖБИ № 3"). | Отсутствовало напряжение на КЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Кировская" ("Ввод № 2" РП-29 АО "Завод ЖБИ № 3"). У абонентов имеется резервное питание. Авария в смежной электросети.
февраль | - | - | -
март | с 09:10 29.03.2022 г. по 14:40 29.03.2022 г. | КВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 110 кВ "ДСК-2" (СНТ "Водинское-металлист) | Аварийно отключилась КВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 110 кВ "ДСК-2" (СНТ "Водинское-металлист) от МТЗ. (В ТП ДСК-1002 вышли из строя 2 РВО-10 ф. "В, С").
апрель | - | - | -
май | с 14:20 23.05.2022 г. по 14:45 23.05.2022 г. | ТП-2098 ОАО "МСБ"Самарская" | Отсутствие напряжения в ТП-2098 (Авария в смежной электросети)
июнь | - | - | -
июль | с 08:25 25.07.2022 г. по 21:45 25.07.2022 г. | ТП-1307 | Вышел из строя трансформатор тока в ТП 1307 Ввод I РУ-0,4 кВ, питание переведено на резервный трансформатор ТП 1307 Ввод II (без отключения напряжения у потребителя)
август | - | - | -
сентябрь | с 02:45 15.09.22 г. по 12:00 15.09.22 г. | Отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-СтБ-3 до ТП-СтБ-315 | Отсутствие напряжения в ТП-СтБ-315. В пролете опор № 28-№ 29 упало дерево на провода ВЛ-10 кВ, с последующем обрывом трех фаз (плохие погодные условия, дождь, ветер).
октябрь | с 12:30 03.10.2022 г. по 14:10 03.10.2022 г. | ТП 4х630 кВА 10/0,4 кВ ООО "Агростандарт" | Аварийно отключилась ТП 4х630 кВА 10/0,4 кВ (КЗ на 2 фазы)
| с 13:10 05.10.2022 г. по 17:00 05.10.2022 г. | КТП Х-406/400 ООО "КУП" | Аварийно отключилась КТП Х-406/400 (Появилась"Земля" на фазе "С")
ноябрь | с 08:00 22.11.2022 г. по 17:00 22.11.2022 г. | ТП-8 | Повреждение ВЛ-10 кВ Ф-26 АСК-2, питание переведено на резервную ВЛ-10 кВ (без отключения напряжения у потребителя)
декабрь | - | - | -