## Лист1
Аварии и ремонтные работы за август 2021 г.
месяц | дата | объект | примечание
август | с 10:35 19.08.21 г. по 12:15 19.08.21 г. | ТП-3 АО "Завод ЖБИ № 3 | Аварийно отключилась ТП-3 "Ввод № 2" ("Ввод № 1" в резерве). Дефект ВНА-10 кВ "Ввод № 2".
| С 06:55 21.08.21 г. по 13:20 21.08.21 г. | ВЛ-10 кВ Ф-26 "ЦРП-10" ООО "АгроСтандарт" | Аварийно отключилась ВЛ-10 кВ Ф-26 от МТЗ (Во время природного пожара произошло возгорание и падение деревянной анкерной опоры).
| с 12:30 31.08.21 г. | КЛ-10 кВ Ф-2 АО "Завод ЖБИ № 3 | Выявлено подтекание масла из концевой муфты. КЛ-10 кВ отключена и выведена в ремонт. (У абонентов имеется резервное питание).